|  | КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОВ-СТ1пс «Сигнал» |  |
| --- | --- | --- |

Cерия «Комфорт»

Руководство по эксплуатации

ПАСПОРТ

ЕТСА.621261.650 РЭ

ООО  «Сигнал-Теплотехника»

413110,  Российская Федерация, Саратовская область,

г. Энгельс, ул. Дальняя, д. 5 «а»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение | 4 |
| 1.2 | Комплектность | 5 |
| 1.3 | Маркировка | 5 |
| 1.4 | Упаковка | 5 |
| 1.5 | Технические характеристики | 6 |
| 1.6 | Устройство | 7 |
| 2 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 12 |
| 2.1 | Подготовка котла к использованию | 12 |
|  | 2.1.1 Меры безопасности | 12 |
|  | 2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра котла | 13 |
|  | 2.1.3 Требование и указание по размещению и монтажу котла | 13 |
|  | 2.1.4 Требования к системе отопления | 15 |
|  | 2.1.5 Требования к системе дымоудаления | 18 |
|  | 2.1.6 Требования к температуре горячей воды в местах водоразбора | 19 |
|  | 2.1.7 Установка изделия и подготовка к работе | 19 |
| 2.2 | Запуск котла | 19 |
| 2.3 | Отключение котла | 22 |
| 2.4 | Возможные неисправности и методы их устранения | 22 |
| 3 | ХРАНЕНИЕ | 24 |
| 4 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 24 |
| 5 | УТИЛИЗАЦИЯ | 24 |
| 6 | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 25 |
| 7 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 28 |
| 8 | КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА | 29 |
| 9 | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 31 |
| 10 | УЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 33 |
| 11 | УЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ | 34 |
|  | Приложение А Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов | 35 |
|  | Приложение Б ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ | 35 |

УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ!

Наша компания благодарна за ваш выбор. Надеемся, что котел нашего производства прослужит долго и надежно, обеспечивая ваш комфорт и даря тепло в холодное время года. Мы готовы выслушать ваши вопросы, предложения и проконсультировать вас по бесплатному телефону горячей линии 8 800 200 52 55 Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, технические характеристики, принцип действия, правила монтажа, обслуживания, свидетельство о приемке, упаковке, хранении, гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для правильной установки и эксплуатации котла отопительного водогрейного КОВ-СТ1пс «Сигнал» и его модификации, (далее котел).

Общие положения

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию котла, не ухудшающих его работу. - Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях. - При покупке котла проверьте его комплектность и товарный вид. После продажи котла предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям. - Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. - Требуйте заполнения торгующей организацией гарантийного талона. - Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производятся эксплуатационной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции. - Контроль и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления производятся владельцем котла.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Котел  предназначен  для  теплоснабжения  жилых  помещений,  оборудованных  системами  водяного  отопления  с рабочим давлением           до 0,3 МПа.

Вид  климатического  исполнения  УХЛ,  категория  размещения               4.2 ГОСТ15150-69, значение температуры в помещении, в котором должен устанавливаться котел, приведено ниже.

| Исполнение изделий | Категория изделий | Значение температуры воздуха при эксплуатации, º С |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рабочее | Предельное рабочее |
| УХЛ | 4.2 | верхнее | нижнее | верхнее | нижнее |
|  |  | +35 | +10 | +40 | +1 |

Пример  записи  обозначения  котла  отопительного при  заказе:

- со стальным жаротрубным теплообменником, автоматикой «SIT Group» и трубами «POLIDORO» теплопроизводительностью котла 12,5 кВт:

Котел КОВ-12,5СТ1 пс «Сигнал» ТУ 4931-048-07508919-2000,

- такой же с контуром отбора горячей воды:

Котел КОВ-12,5СТПВ1 пс «Сигнал» ТУ 4931-048-07508919-2000.

# Отличительными особенностями нашего котла являются:

- возможность использования котла с принудительной циркуляцией теплоносителя и в системах отопления закрытого типа;

- соответствие котла требованиям ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001 и

ТР ТС 016/2011 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

# 1.2 Комплектность

1.2.1 Комплектность котла приведена ниже.

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котел | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |

1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка котла нанесена на табличке котла.

1.3.2 Упаковочная тара имеет манипуляционные знаки.

1.4 Упаковка

1.4.1 Руководство  по  эксплуатации  на  котел  укладывают  в пакет  и  прикрепляют к горелке,  привязав  шпагатом  к  трубе.

1.4.2 Котел  помещают  в  картонную упаковку.

1.5 Технические  характеристики

Технические  данные,  основные  параметры  и  характеристики  приведены  в  таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величины показателей |
| --- | --- |
|  | КОВ-10СТ1пс «Сигнал» | КОВ-12,5СТ1пс «Сигнал» | КОВ-16СТ1пс «Сигнал» | КОВ-20СТ1пс «Сигнал» | КОВ-25СТ1пс «Сигнал» | КОВ-31,5СТ1пс «Сигнал» | КОВ-40СТ1пс «Сигнал» | КОВ-12,5СТПВ1пс «Сигнал» | КОВ-16СТПВ1пс «Сигнал» | КОВ-20СТПВ1пс «Сигнал» | КОВ-25СТПВ1пс «Сигнал» | КОВ-31,5СТПВ1пс «Сигнал» | КОВ-40СТПВ1пс «Сигнал» |
| 1 Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| 2 Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, нм3/ч | 1,19 | 1,48 | 1,9 | 2,38 | 2,98 | 3,75 | 4,76 | 1,48 | 1,9 | 2,38 | 2,98 | 3,75 | 4,76 |
| 3 Средний расход газа, м3/ч | 0,6 | 0,74 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 0,74 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| 4 Объем воды, вмещаемый котлом,V, л | 30 | 27 | 25 | 35 | 31 | 45 | 27 | 25 | 35 | 31 | 45 |
| 5 Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 87…90 |
| 6 Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
| 7 Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 |
| 8 Диапазон давлений природного газа, Па | 600…1800 |
| 9 Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более | 0, 3 |
| 10 Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 |
| 11 Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па | До 25 | До 40 | До 25 | До 40 |
| 12 Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 |
| 13 Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G1½ -В | G2 -В | G1½ -В | G2 -В |
| 14 Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 140 | 100 | 130 | 140 |
| 15 Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G½-В для КОВ-10…25СТ(ПВ)1 пс G¾ -В для КОВ-31,5…40СТ(ПВ)1 пс |
| 16 Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 | - | G½ -В |
| 17 Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35 º С | - | 5,2 | 5,4 | 7,8 |
| 18 Масса, кг, не более | 49 | 52 | 56 | 68 | 72 | 96 | 56 | 60 | 72 | 76 | 100 |
| 19 Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина - Ширина - Высота | 430 340 850 | 475 390 850 | 580 530 850 | 430 340 850 | 475 390 850 | 580 530 850 |

# 1.6 Устройство

# 1.6.1 Котел состоит из следующих основных узлов: теплообменника, горелки,  датчиков безопасности по тяге и по предельной температуре, пьезорозжига, индикатора температуры, а в котел  КОВ-СТПВ1пс «Сигнал» – дополнительно входит медный змеевик.

# Термопара, находящаяся в пламени пилотной (запальной) горелки, вырабатывает термо ЭДС, котый подается на обмотку электромагнита входного газового клапана газогорелочного устройства и открывает его.

# Электромагнит (ЭМК) удерживает клапан в открытом положении – газ поступает на пилотную (запальную) и основные горелки, входящие в состав газогорелочного устройства. На ручке управления газового клапана  или регулировочного термостата задается величина температуры, выходящей из котла воды, которая приведена ниже.

| Цифры на шкале регулятора | Диапазон температуры нагрева воды, ºС |
| --- | --- |
| (1…7) | (40…90)2 |

# При достижении заданной температуры воды клапан терморегулятора прикрывается и уменьшает поступление газа на основные горелки, автоматически регулируя теплопроизводительность.

# Датчик безопасности по тяге или датчик безопасности по предельной температуре  разрывают цепь питания электромагнита входного клапана при нарушении тяги в топке или нагреве выходящей воды свыше 95ºС соответственно, входной клапан перекрывает проход газа на основные и запальную горелки, горелки гаснут. Термопара остывает и прекращает вырабатывать термо ЭДС. Розжиг горелки производится вручную после устранения причин, вызвавших прекращение тяги в топке или перегрев выходящей воды.

# Устройство газовых клапанов представлено на рисунках 1…3.

# Конструкция котла представлена на рисунке 4а, 4б.

# Электрические схемы  –  на рисунках 5 и 6.

Монтаж котла – на рисунках 7 и 6.

В связи с тем, что регулировка  изделий в заводских условиях производится на установленное на предприятии давление газа, при установке котла у потребителя может потребоваться дополнительная регулировка газового клапана на давление в газовой магистрали, к которой производится подключение.

Регулировка должна производиться специалистами газовой службы либо авторизованного сервисного центра. Необходимость регулировки может быть установлена только этими специалистами!

Регулировка и наладка клапана 630 EUROSIT (см. рисунок 1) производится при необходимости.

Настройка максимального и минимального расхода газа.

Настройки выполняются при холодном термобаллоне.

Настройка максимального расхода газа (исполнение с регулятором давления газа).

Поверните ручку управления 3 в положение 7.

При повороте регулятора давления 2’ по часовой стрелке – расход газа увеличивается.

Отключение функции регулятора давления.

Полностью  заверните  регулятор давления 2’ по часовой стрелке.

Настройка минимального расхода газа.

Медленно поверните ручку управления 3 по часовой стрелке в положение минимальной мощности (близко к выключению основных горелок). При повороте винта настройки 5 против часовой стрелки  расход газа увеличивается.

Настройка подачи газа на пилотную горелку.

При повороте винта 4 по часовой стрелке – расход газа уменьшается.

Отключение функции настройки подачи газа на пилотную горелку.

Полностью заверните винт настройки 4, а затем выверните его на два оборота и зафиксируйте.

|  | 1- Термобаллон; 2’- регулятор максимального расхода газа - регулятор давления; 3- ручка управления; 4- винт настройки подачи газа на пилотную горелку; 5- винт настройки минимального расхода газа. |
| --- | --- |
| Рисунок 1 - Органы регулировки клапана 630 EUROSIT |

Регулировка клапана 710 MINISIT (см. рисунок 2)  производится при необходимости.

Настройки выполняются при холодном термобаллоне.

1-кнопка розжига; 2-кнопка отключения; 3-кнопка пьезоэлектрического розжига; 4-ручка регулятора температуры; 5-винт регулировки расхода газа на пилотной горелке; 6-винт регулировки минимальной подачи газа; 8-винт регулировки выходного давления (исполнение клапана с регулятором давления); 9-штуцер для измерения входного давления газа; 10- штуцер для измерения выходного давления газа;11- слот для подключения термопары; 12-выход газа на пилотную горелку; 13-вход магистрального газа; 14(15)-выход газа на основные горелки; 16-отверстия с резьбой для установки углового фланца; 17-монтажные отверстия; 18-датчик термостата

Рисунок 2 - Органы управления и регулировки клапана 710 MINISIT

Настройка низкого уровня пламени

Поверните винт 6 по часовой стрелке, чтобы уменьшьть расход газа и против часовой стрелки, чтобы увеличить его.

Настройка минимального расхода газа (исполнение с регулятором давления газа).

Медленно поверните ручку регулятора 4 в положение минимальной мощности (близко к выключению основных горелок).

- При повороте винта настройки 6 против часовой стрелки  расход газа увеличивается.

- При повороте винта настройки 6 по часовой стрелке  расход газа уменьшается.

Настройка подачи газа на пилотную горелку

- При повороте винта 5 по часовой стрелке – расход газа уменьшается, а против часовой стрелки – расход газа увеличивается. После полного завертывания не выворачивайте винт более, чем на 2 оборота!

Регулировка клапана Sit 820 NOVA mV (см. рисунок 3), при необходимости, производится в следующей последовательности.

1-ручка выбора режима работы; 2-настройка давления газа на основной горелке;                      3-настройка давления на запальной горелке; 4-гнездо термопары; 5-запасное гнездо термопары; 6-отверстие для крепления держателя с пьезовоспламенителем; 7-штуцер измерения входного давления; 8-штуцер измерения выходного давления; 9-запорный клапан; 10-выход газа на запальную горелку; 11-выход газа на основную горелку;                     12-отверстия для крепления фланца; 13-запасные отверстия; 14-выход регулятора давления; 15-Контактные пластины для электрических соединений.

Рисунок 3 - Органы управления  и регулировки клапана                                     Sit 820 NOVA mV

|  | Настройка выходного давления газа (в основной горелке). Снимите заглушку (А). При повороте винта (В) по часовой стрелке – расход газа повышается. После завершения настройки установите заглушку (А). Настройка подачи газа на запальную горелку. При повороте винта поз.3, по часовой стрелке – расход понижается. Вернуться к начальным настройкам можно: полностью заверните винт настройки поз.3, а затем выверните его на два оборота. |
| --- | --- |

Внимание!

По окончании регулировок убедитесь, что клапан собран надлежащим образом, проверьте герметичность уплотнений и отсутствует утечка газа. Категорически не допускается отрыв или проскок пламени при соответственно максимальном и минимальном давлении газа. После выполнения регулировочных работ зафиксируйте винты настроек краской.

Рисунок 4а - котел КОВ-31,5…40СТ(ПВ)1пс «Сигнал» серия «Комфорт»

Рисунок 4б– котел КОВ-10…25СТ(ПВ)1пс «Сигнал» серия «Комфорт»

1-теплообменник; 2-газогорелочное устройство; 3-блок регулятора газовой горелки; 4-запальная горелка; 5-термогенератор и термопара; 6-сильфонная подводка 5; 7-дверка; 8-приборная панель; 9-терморегулятор; 10-индикатор температуры отопительной воды; 11-датчик безопасности по тяге ДБТ; 12-датчик безопасности по предельной температуре ДБПТ; 13-стабилизатор тяги;                 14-теплоизоляция;15-патрубок подсоединения входящей отопительной воды; 16-патрубок подсоединения выходящей отопительной воды; 17-патрубок подсоединения дымохода;               18-патрубок сбросной (сливной).

Схемы электрические принципиальные

| Рисунок 5 – котел КОВ-СТ(ПВ)1пс «Сигнал» серия «Комфорт» с газовым клапаном 630 Eurosit или 710 MiniSIT | Рисунок 6 – котел КОВ-СТ(ПВ)1пс «Сигнал» серия «Комфорт» с газовым клапаном Sit 820 NO VA mV |
| --- | --- |
| 1-блок газовый; 2-термогенератор; 3-термопара; 4-регулировочный термостат TR2; 5-датчик тяги; 6-датчик по предельной температуре; 7-комнатный термостат (поставка под заказ); 8-термопрерыватель. |

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка  котла  к  использованию.

2.1.1 Меры  безопасности

Внимание! Установка котла, подключение может производиться аттестованным в соответствии с ПБ-12-529-03 персоналом специализированных организаций, сервисных центров, газоснабжающих предприятий!

Техническое  обслуживание  котла  должно  производиться  только  специально  обученным,  квалифицированным  персоналом.

Перед  началом  работ  с  котлом необходимо  ознакомиться  с  настоящим  руководством  по  эксплуатации.

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВКЛЮЧАТЬ ЕГО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОШЛИ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ;

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ ПРИ НЕИСПРАВНОЙ ГАЗОВОЙ
АВТОМАТИКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ В ОТАПЛИВАЕМЫЙ ПЕРИОД;

- ПРИМЕНЯТЬ ОГОНЬ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА;

- ЗАЖИГАТЬ ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗРЕЖЕНИЯ В ТОПКЕ И БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И КОТЛА ВОДОЙ;

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ;

- ОТКРЫВАТЬ КРАН НА ГАЗОПРОВОДЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, НАХОДИТСЯ ЛИ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО»;

- ПРОИЗВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОНТАЖ ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ВНОСИТЬ КАКИЕ ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ;

- СТУЧАТЬ ПО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

2.1.2 Объём  и  последовательность  внешнего  осмотра  котла.

2.1.2.1 Котел распаковать и убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить комплектность изделия в соответствии с п. 1.2.1.

2.1.3 Требования и указания по размещению  и  монтажу  котла.  2.1.3.1 Подводка  газа,  профилактическое  обслуживание  и  ремонт  котла  производятся  специализированной  организацией  и  местным  управлением  газового  хозяйства  в  соответствии с  «Правилами  безопасности  в  газовом  хозяйстве»,  утверждёнными  Гостехнадзором  РФ, и  строительными  нормами  и  правилами  СНиП.

При использовании котла с принудительной циркуляцией отопительной воды и в системах отопления закрытого типа с обязательной установкой расширительного бака и предохранительного клапана (предохранительный клапан не должен быть отсечен от котла никаким запорным устройством).

Объем помещения, в котором  устанавливается котел, должен        соответствовать СП41-108-2004.

# Расстояние между облицовкой котла и стенами должно быть не менее:

- 150 мм сзади, справа и слева;

- 900 мм спереди.

# В помещении, в котором устанавливается  котел, предусмотреть поступление необходимого количества воздуха для горения и вентиляции через проемы около пола и потолка.

# Суммарная площадь отверстий проема выбирается из расчета 1 см 2  на каждые 225 Вт мощности.

Например, КОВ- 12,5СТ1 пс – мощность котла -  12,5 кВт.

Тогда площадь отверстия проема будет:

# Помещение должно быть достаточно просторным для беспрепятственного доступа к котлу при проведении профилактических работ и соответствовать требованию п.1.1 по температуре.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОТЕЛ В ПРИЯМОК.

# Перед монтажом и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

# Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с ПБ12-529-2003, утвержденными Ростехнадзором РФ,  и строительными нормами  и правилами  СНиП 41-01-2003 и                    СП 41-108-2004    Госстроя РФ   с обязательным заполнением контрольного талона на установку котла.

# Подключение котла к газовой магистрали производится через cильфонный шланг выходящий через отверстие в задней стенке. Проверьте герметичность мест соединения обмыливанием.

Запрещается использовать пламя или искру для обнаружения утечки газа. Для этой цели можно использовать только мыльную пену, специально предназначенные жидкие составы или спец. течеискатели.

# На выходном патрубке системы отопления для котлов КОВ-СТПВ1пс «Сигнал» установите шаровой кран с проходным диаметром Вашей системы. Кран необходим для отключения системы отопления и обеспечения работы системы горячего водоснабжения в неотапливаемый период.

СОЕДИНЕНИЯ КОТЛА С СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛЬЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО РЕЗЬБОВЫМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОТСОЕДИНЯТЬ КОТЕЛ.

# Материалы, используемые при монтаже cистемы газоснабжения (трубы, фитинги, фильтры и др.), должны быть сертифицированы и разрешены к применению.

Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону нагревательных приборов (отопительных радиаторов) и от нагревательных приборов к котлу.

При установке котла в неотапливаемом  помещении или при прохождении трубопроводов через открытое пространство или неотапливаемое помещение их необходимо тщательно утеплить.

Расширительный бачок устанавливается в верхней точке стояка, желательно в отапливаемом помещении. При установке бачка в                                     неотапливаемом помещении трубопроводы, бачок и сливную трубу необходимо тщательно утеплить.

В системе отопления не должно быть участков, в которых возможно образование воздушных «пробок».

# Трубопроводы, нагревательные приборы (отопительные радиаторы) и места соединений должны быть герметичны, подтеки воды не допускаются.

ВНИМАНИЕ!

- При  нарушении  правил,  изложенных  в  настоящем  руководстве, котел  гарантийному  ремонту  не  подлежит.

# НИКОГДА

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ДАТЧИКОМ ТЯГИ!

После подключения котла к системе газоснабжения и заполнения теплоносителем отопительной системы, работники специализированного сервисного центра или местного управления газового хозяйства должны отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов.

# 2.1.4 Требования к системе отопления.

2.1.4.1 До начала монтажа и перед эксплуатацией необходимо несколько раз промыть систему отопления.

Рекомендуемые схемы монтажа приведены ниже.

1 - котел; 2 - радиаторы системы отопления; 3 - расширительный бак; 4 - кран заполнения/подпитки системы из водопровода; 5 - байпасный кран; 6 - кран отключения системы отопления; 7 - кран подключения к магистральному водопроводу; 8 - кран подключения к контуру ГВС котла; 9 - кран «холодная вода»; 10 - кран «горячая вода»

Рис. 7 - Монтаж котла с контуром ГВС в систему с естественной циркуляцией

1 - котел; 2 - радиаторы системы отопления; 3 - расширительный бак; 4 - кран заполнения/подпитки системы из водопровода

Рис. 8 - Монтаж котла без контура ГВС в систему с естественной циркуляцией

# Материалы, используемые при монтаже, должны быть очищены от грязи, ржавчины, окалины и т.п.

# В системе отопления, горячего водоснабжения могут применяться различные виды труб: медные, стальные, пластиковые с алюминиевой фольгой и т.д.

# На вход в котел отопительной обратной воды установить фильтр (шламосборник, грязесборник с сетчатым  фильтром) и производить  периодическую чистку фильтра, а также аварийно-сбросной клапан (клапан предохранительный) 3,5 bar.

# После окончания монтажа провести гидравлические испытания и устранить возможные протечки.

# Во избежание образования накипи на внутренних стенках, которая ухудшает теплообмен и уменьшает КПД, а также коррозии теплообменника котла,  заполнять котел и систему отопления в соответствии с требованиями РД 24.031.120-91 питьевой водой по ГОСТ 2874-82, либо специально подготовленной водой, например дистиллированной.

# Проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами по химической очистке воды.

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСОЛА И ДРУГИХ  НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

НЕ СЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЗ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ ПЕРИОД.

# Добавляйте воду в расширительный бачок по мере ее испарения.

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ТЕПЛООБМЕННИКА И ОТСУТСТВИИ АВАРИЙНО-СБРОСНОГО КЛАПАНА 3,5 bar, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕПЛООБМЕННИК ЛИБО МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПРЕТЕНЗИИ В СЛУЧАЕ ТЕЧИ ТЕПЛООБМЕННИКА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

# 2.1.5 Требования к системе дымоудаления.

# 2.1.5.1 Для обеспечения естественной тяги предъявляются следующие требования к системе дымоудаления:

# Высота дымовой трубы должна обеспечивать разрежение (тягу) в топке котла, указанное в таблице 1,  должна быть не менее 3..5 м от уровня топочной камеры котла;

# При наличии в строении дымохода соединительной трубы, ее выбирают из условий:

- вертикальный участок дымохода (разгон) согласно рисунку 9;

- горизонтальный участок соединительной трубы должен быть не более

чем 0,5 м;

- поперечное сечение дымохода должно быть больше присоединитель-ной трубы не менее чем на 10…15%;

Рекомендуемая схема монтажа приведена ниже.

Рисунок 9 – схема монтажа дымохода

# Наружная часть дымовой трубы должна утепляться термоизоляцией толщиной не менее 20 мм.

# Правильно выполненная система дымоудаления обеспечит устойчивую работу котла и продлит срок его службы.

2.1.6 Требования к температуре горячей воды в местах водоразбора.

2.1.6.1 Температура горячей воды в точке водоразбора не должна превышать 60ºС. Данное требование обеспечивается установкой ручки регулятора температуры в положение, обеспечивающее температуру нагрева воды не выше 60ºС при установившемся режиме водоразбора. Контроль температуры производится по индикатору на передней панели котла.

Внимание!

В положении ручки регулятора, соответствующее максимальной температуре 90 ºС возможен заброс температуры горячей воды выше 60ºС при неустановившемся режиме водоразбора.

2.1.7 Установка изделия и подготовка к работе.

Внимание!

Установка котла и подключение может производиться только авторизованным персоналом в соответствии с проектной документацией!

2.1.7.1 Подключить котел к системе отопления с помощью резьбовых муфт                (см. таблицу 1).

# Подключить котел к дымоходу (диаметр дымохода – см. таблицу 1).

Подключить газовый клапан через трубопровод к газовой трубе.

Нажав кнопку пьезорозжига, убедиться в наличии искры.

# 2.2 Запуск котла

2.2.1 Первый пуск котла выполняется авторизованным персоналом (сервисной службой) при установке котла в следующей последовательности:

# Заполнить отопительную систему водой.

# Снять дверку.

# Проверить наличие тяги тягонапоромером. (см.  таблицу 1)

ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ

УСТРОЙСТВО  ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

# Убедиться, что ручка регулятора находится в положении «ВЫКЛЮЧЕНО».

# Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.

# Повернуть ручку регулятора в положение «Запальная горелка» («(»)                        (см. рисунок 10).

| SIT 820 NOVA mV | 630 EUROSIT |
| --- | --- |
| 710 MINISIT |
| Рисунок 10 – Ручка блока регулятора газовой горелки |

# Нажать на ручку регулятора до упора вниз и удерживать ее в этом положении не менее 1 минуты (для вытеснения воздуха из газопровода).

# Нажать кнопку пьезорозжига запальная горелка («(»), убедиться, что запальник горит, ручку удерживать не менее 40 секунд.

# Для 630 EUROSIT, 710 MINISIT: повернуть ручку блока против часовой стрелки в положение  «1» - основные горелки должны загореться малым пламенем.

Для Sit 820 NOVA mV: повернуть ручку терморегулятора в положение от 40 до 90 ºС и повернуть ручку выбора режима работы в положение «включено» - основные горелки должны загореться малым пламенем (см. ниже текст).

Примечание: розжиг основных горелок у Sit 820 NOVA mV осуществляется после 30…60 секунд устойчивой работы запальной горелки.

# Подождать, когда прогреется дымоход и начнется циркуляция воды в системе отопления (определить на ощупь нагрев дымохода и трубопровода, подходящего к котлу).

# При прогретой системе отопления задавать нужную температуру выходящей воды в диапазоне от 40 до 90 ºС   перемещением шкалы регулятора температур.

# Установить на место дверку.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА НА ХОЛОДНЫХ СТЕНКАХ ТЕПЛООБМЕННИКА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ ВОДЫ, КОТОРЫЙ ПОПАДАЕТ В ТОПКУ КОТЛА, ПРИ ПРОГРЕВЕ ТЕПЛООБМЕННИКА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА ВОДЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Положение ручки выбора режима работы

для котлов с клапаном Sit 820 NOVA mV

Положение 1 – розжиг запальной горелки

Нажмите ручку управления и поверните её в положение

«Запальная горелка» . Нажмите ручку и подожгите запальную горелку, удерживая ручку полностью нажатой в течение нескольких секунд. Отпустите ручку управления и убедитесь, что запальная горелка горит. Если запальник погас, повторите процедуру розжига.

Положение 2 – розжиг основной горелки

Слегка нажмите ручку управления и поверните ее в положение «включено» .

Дежурная позиция

Поверните ручку управления в положение «Запальная горелка» . Подача газа на основную горелку прекращается, а запальная горелка остается зажженой.

Положение 3 – Выключение котла

Поверните ручку управления в положение «выключено» .

ВНИМАНИЕ!

Перезапуск аппарата после аварийного выключения может быть произведен приблизительно через 60 секунд после отключения устройства контроля пламени. Данное требование обеспечено конструктивным исполнением регулятора подачи газа Sit 820 NOVA mV. Поворот ручки управления из положения «Запальная горелка» возможен только после охлаждения термопары контроля пламени. При охлаждении термопара прекращает выработку термоЭДС, удерживающей термоэлектрическое устройство контроля пламени в блокирующем положении.

# 2.3 Отключение котла

# 2.3.1 Снять дверку.

# Отключение котла производится установкой ручки регулятора в положение «Выключено» («(» для 630 EUROSIT, 710 MINISIT и Sit 820 NOVA mV).

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА, ВЫЗВАННОМ СРАБАТЫВАНИЕМ ЗАЩИТЫ (ОТСУТСТВИЕ ТЯГИ, ПЕРЕГРЕВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ) ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ  ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН, ВЫЗВАВШИХ ОСТАНОВКУ КОТЛА, НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ!

# Закрыть газовый кран на  подводящем  трубопроводе.

# Поставить дверку на место.

# В случаях если:

- ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА ГАСНЕТ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОПЫТОК РОЗЖИГА ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗАКРЫТЬ ГАЗОВЫЙ КРАН НА ПОДВОДЯЩЕМ ГАЗОПРОВОДЕ И ВЫЗВАТЬ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ ИЛИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения.

2.4.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены ниже.

| Наименование возможных неисправностей | Причина неисправностей | Метод устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура воды в котле 90ºС, а отопительные радиаторы холодные. | Отсутствует или слабая циркуляция воды в системе отопления. | Пополнить систему водой. Удалить из системы воздух. Устранить несоответствие уклонов в отопительной системе. | Владелец котла. Владелец котла. Владелец котла. |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| При розжиге котла электромагнитный клапан не удерживается в открытом положении, после отпускания ручки запальная горелка гаснет. | Разрыв электрической цепи термопара электромагнит-ный клапан Термопара вырабатывает ЭДС меньше требуемой величины. Неисправен электромагнит-ный клапан | Проверить целостность проводки, отсутствие замыкания на массу котла. Заменить термопару. Заменить электромагнит-ный клапан | Владелец котла. Мастер-наладчик. Мастер-наладчик. |
| При нажатии ручки в положение «Запальник», запальная горелка не загорается или происходит сильный хлопок при розжиге основных горелок. | Засорение газового фильтра. Засорено сопло в запальной горелке. | Прочистить фильтр на входе в горелку. Прочистить сопло запальной горелки. | Мастер-наладчик. Мастер-наладчик. |
| Основные и запальная горелки гаснут | Отключение подачи газа. Обратная тяга в топке котла. Перегрев воды в котле. | Определить причину погасания горелок. Провести розжиг горелок после устранения причины погасания горелок. | Владелец котла и мастер-наладчик |
| Не гаснут основные горелки при повышении температуры воды в котле | Разгерметизация манометрического узла терморегулятора | Заменить терморегулятора | Мастер-наладчик |

3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение  котлов  должно  осуществляться  в  упакованном  виде  в  закрытых  помещениях.  Группа  условий  хранения  4 (Ж2)  по              ГОСТ15150-69.

3.2 Гарантийный  срок  хранения  -  12  месяцев  со  дня  изготовления.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Транспортирование котлов в упакованном виде.

# Котлы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

# Котлы транспортируются только в положении, указанном на упаковке. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.

# Котлы не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования.

5  УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Особых требований к  утилизации не предъявляется.

6 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  котла  требованиям                        ТУ-4931-048-07508919-2000 при условии  соблюдения правил  транспортирования,  хранения,  монтажа  и  эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи продукции конечному потребителю, но не более 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки о прохождении ежегодного сервисного обслуживания. Регулярное сервисное техническое обслуживание производится за счет потребителя, либо входит в стоимость договора на обслуживание продукции.

По истечении гарантийного срока на продукцию в целом, гарантия на узлы и комплектующие предоставляется согласно сопроводительной технической документации на эти детали.

При проведении работ по гарантийному ремонту необходимо руководствоваться следующим принципом:

- при выходе из строя теплообменника подлежит замене теплообменник;

- при выходе из строя элементов автоматики подлежат замене только эти части, котёл замене не подлежит.

Гарантия действительна только при обязательном соблюдении следующих условий:

- монтаж и пусконаладочные работы производились специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ, а также иные разрешительные документы и лицензии на проведение данного вида работ, выданные согласно Законодательству РФ, а также с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм и предписаний руководства по монтажу и эксплуатации продукции;

- до монтажа продукция должна храниться в сухом помещении;

- конечный потребитель имеет заполненные гарантийный талон и контрольный талон на установку котла, подтверждающий ввод продукции в эксплуатацию.

6.3 Гарантийные обязательства прекращаются в случаях:

-	нарушения правил хранения, транспортировки, установки, эксплуатации и технического обслуживания продукции, указанных в Руководстве по эксплуатации;

-	отсутствия заполненного гарантийного талона и контрольного талона на установку котла;

-	 отсутствия отметки о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания (по истечении 14-го месяца со дня ввода продукции в эксплуатацию);

-	самостоятельного ремонта, демонтажа, замены составных частей, повлекших нарушение работоспособности продукции;

-	проведения работ по монтажу, пусконаладке, ремонту и техническому обслуживанию продукции лицами, не имеющими соответствующих разрешений на проведение данных работ;

-	нанесения продукции механических повреждений в процессе монтажа и эксплуатации;

-	повреждений, вызванных попаданием на поверхность котла агрессивного химического вещества и т.д.;

-	внесения изменений в конструкцию котла;

-	повреждений, вызванных замерзанием воды;

-	повреждений, вызванных попаданием внутрь котла посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

-	повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами;

-	повреждения или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи в деталях и узлах продукции;

-	недопустимого разового или систематического изменения параметров сетей газо- или водоснабжения;

-	использования продукции не по назначению.

С условиями гарантии ознакомлен _____________________ (_______________________)

подпись покупателя       Ф.И.О. покупателя

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Гарантийный ремонт котла будет выполнен только после регистрации факта неисправности по телефону горячей линии

8 800 200 52 55   (звонок бесплатный).

Срок службы котла – не менее 15 лет с даты производства при условии выполнения требований настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ!

Котел промаркирован  единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Марку и единый знак, наклеенные на котел, сохранять  в течение срока службы котла.

6.4 Комплектующие котла, находящиеся под воздействием высокой температуры и агрессивной среды (газогорелочные трубы, термопара, электрод  пьезорозжига) заменяются в течение срока службы по мере необходимости.

6.5  Адреса предприятий, производящих гарантийное и постгарантийное обслуживание котлов, указаны в Приложении Б.

# 6.6 О плохой тяге и неисправностях газогорелочного устройства немедленно сообщить эксплуатационной организации.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ ЗАКРЫТЬ ГАЗОВЫЙ КРАН НА ГАЗОПРОВОДЕ, ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ ЭТОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ, ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ!

# 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел отопительный водогрейный  КОВ-______СТ____1 пс «Сигнал»

заводской номер ____________________________изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Котел защищен от подделок идентификационной маркой  №_____________________.

Котел  соответствует требованиям технического   регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» .

Теплообменник проверен на прочность и герметичность гидравлическим давлением 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

Дата изготовления __________________________________________

( число, месяц, год)

Представитель цеха   ________________________________________

(личная подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОТК        М.П. ____________________________________

(личная подпись, расшифровка подписи)

8 КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА 1 Дата установки котла КОВ-_____ СТ1 пс «Сигнал»_________________ Зав.№_________________________________________________________ 2 Адрес установки ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 3 Наименование обслуживающей организации_______________________ _______________________________________________________________ Телефон_______________________________________________________ Адрес_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4 Кем произведен монтаж ________________________________________ _______________________________________________________________ 5 Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла, штамп организации______________________________________________ _______________________________________________________________ 6 Дата пуска газа _______________________________________________ ______________________________________________________________ 7 Кем произведен пуск газа и инструктаж __________________________ _______________________________________________________________ 8 Инструктаж прослушан, правила пользования котлом освоены _________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество абонента) ____ _______________ 201 __ г. ___________________ (подпись абонента) 9 Подпись лица, заполнившего талон ______________________________ _________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) ____ _______________ 201 __ г. ____________________ (подпись)

9 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

| Модель котла | КОВ-_________СТ 1 пс «Сигнал» | Срок гарантии с даты продажи | 24 месяца |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской номер |  | Дата продажи |  |
| Фирма-продавец |  |  |  |
| Адрес фирмы-продавца | Печать фирмы-продавца Подпись продавца |
| Телефон фирмы-продавца |  |

| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 |
| --- |
| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-_______СТ 1 пс «Сигнал» |  |
| Заводской номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |

| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 |
| --- |
| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-_______СТ 1 пс «Сигнал» |  |
| Заводской номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |

| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 |
| --- |
| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-_______СТ 1 пс «Сигнал» |  |
| Заводской номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |

Дорогой покупатель! ООО «Сигнал-Теплотехника» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что данный отопительный котел будет создавать Вам комфорт и снизит материальные затраты на отопление вашего жилья, а надежность работы будет удовлетворять лучшим мировым образцам. Проблемы надежности, долговечности, экономичности и экологической чистоты эксплуатации очень нас волнуют, поэтому мы будем Вам очень благодарны за любые предложения, направленные на дальнейшее улучшение технических характеристик котла. Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить «Руководство по эксплуатации» и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на наличие даты продажи и подписи продавца, печати магазина и предприятия-изготовителя, оформленного свидетельства о приемке и комплектности котла. Предприятие-изготовитель: ООО «Сигнал-Теплотехника» 413110, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Дальняя, д. 5 «а» тел./ факс (8453) 52-55-55, 76-28-19 телефон горячей линии 8 800 200 52 55

| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-_________СТ 1 пс «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Заводской номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-_________СТ 1 пс «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Заводской номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

| ООО «Сигнал-Теплотехника» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-_________СТ 1 пс «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Заводской номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

10  УЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(проводится и заполняется специалистом сервисного центра)

| Дата СО | Ф.И.О., должность и подпись специалиста СЦ | Ф.И.О. и подпись потребителя | Дата следующего СО | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11 УЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

(проводится и заполняется работником специализированной газораспределительной организации)

| Дата | Наименование узла | Результат освидетельствования | Периодичность освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Ф.И.О., должность и подпись специалиста СГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение А (справочное)

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.

Драгоценные металлы отсутствуют.

Цветной металл содержатся в змеевике котла КОВ-СТПВ1пс «Сигнал»: медь – 3,5 кг.

| Приложение Б ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ |
| --- |
| № п.п. | Регион обслуживания | Организации | Адрес | Телефоны |
| 1 | Адыгея | ООО "Газкомплект-сервис" | г. Майкоп, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 704 | (8772)55-69-00 |
| 2 | Барнаул | ООО "Барнаулгоргаз" | г. Барнаул, пр. Калинина, 116/10 | (3852)606-796 |
| 3 | Белгородская обл. | ООО "Газмастер" | г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 58А | (4722) 50-50-61 |
| 4 | Владимирская обл. | ООО "Аванпост" | г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 1-А | (4922)32-22-10 |
| 5 | Волгоградская и Ростовская обл. | ООО "НВГК" | г. Волгоград, ул. Ползунова,4А | (8442)33-66-64; 33-66-71 |
| 6 | Нижегородская область | ООО "ГорГаз" | г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 105Б | (8313)27-44-17 |
| 7 | Курганская обл. | ООО "ТермоДеталь" | г. Курган, ул. Омская, 145 | (3522)55-10-12 |
| 8 | Краснодарский край | ООО ТД "Зори Кубани" | г. Краснодар, ул. Индустриальная,1Б | (8612) 670-396 |
| 9 | Краснодарский край | ООО "Сантехгазсервис" | г. Краснодар, ул. Фрунзе, 95 | 89531150832 |
| 10 | Республика Крым | ООО "Крымтеплосервис" | г. Симферополь, ул. Севастопольская,59В | (978)713-33-47 |
| 11 | Казахстан, Костанайская обл. | ТОО "Газаппарат" | Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 326 | (7142)53-88-77 |
| 12 | Омская обл. | ООО "Газ-Терм-Сервис" | г. Омск, ул. Яковлева-ул. Гусарова,163/45 корпус 1 | (3812)220-456 |
| 13 | Пензенская и Ульяновская обл. | ООО "Теплодом" | г. Кузнецк, ул. Белинского, д.122а | (84157)2-51-31 |
| 14 | Пензенская обл. | ИП Земсков И.А. | г. Пенза, ул. Кирова,55А, ТЦ "Славянский" | (8412)710-707 |
| 15 | Саратовская обл. | ООО "ЕвроМонтаж" | г. Саратов, ул. Огородная, 83 | (8452)25-16-09, 93-79-70 |
| 16 | Саранск | ОАО "Саранскмежрайгаз" | г. Саранск, ул. Пролетарская,123 | (8342)36-11-00 |
| 17 | Свердловская обл. | ООО "СМСОО" | г. Екатеринбурнг, Московский тракт 8й км, строение 20 | (343)318-00-46 |
| 18 | Свердловская обл. | ООО «СевУрГаз» | г. Екатеринбурнг, проезд Промышленный, д. 6 | (343)278-38-73(72) |
| 19 | Ставропольский край | ЗАО КПК "Ставропольстройопторг" | Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый,4 | (86553)2-02-56 |
| 20 | Тюмень | ООО Тюменьгазсервис" | г. Тюмень, ул. Пролетарская, д. 116/1 | (3452)58-02-11, 58-04-04 |
| 21 | Тюменская обл. | ООО "ОСК-Газовик" | г. Ишим, ул. Ялуторовская, 63.стр.1/1 | (34551)2-60-51 |
| 22 | Удмуртия | ООО "УГК-монтаж" | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 83/1 | (3412)90-14-14 |
| 23 | Ульяновская обл. | ООО "Современный сервис" | г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7 | (8422) 73-29-19 |
| 24 | Чувашия, Марий Эл | ООО "ГК Термотехника" | г. Чебоксары, ул. С.П. Петрова, д.6, стр. 2 | (8352)57-32-44, 57-34-44 |
| 25 | Челябинская обл. | ООО "ТеплоМир" | г. Челябинск, Свердловский тракт,8, отд.315 | (351)729-99-89 |
| 26 | Энгельс и 100 км левобережье | ООО ЭТПК "Средняя Волга" | г. Энгельс, Саратовская обл., Энгельсский район, пгт Приволжский, ул. Гагарина, д. 21 | (8453) 75-15-96 |

Продолжение приложения Б

| № п.п. | Регион обслуживания | Организации | Адрес | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Республика Мордовия | ООО "ЛИВИГО" | РМ, г. Саранск, ул. А. Невского,д.46 | 89176947266 |
| 28 | Ставропольский край | ООО "Центр отопления и водоснабжения" | г. Невинномысск, ул. Гагарина,7 | (86554)7-10-89, 7-15-38 |
| 29 | Ставропольский край | ООО "Тепло-Опт" | г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 35 | (8652)-94-61-77, 28-02-73 |
| 30 | Самара | ООО "Стройкомплект" | г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104, офис 6 | (846)246-53-44 |
| 31 | Владимирская обл. | ИП Бобрынин А.В. | г. Вязники, ул. Музейный проезд, д. 13 | 8(49233) 2-03-92, 3-06-24 |
| 32 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск | ТОО "ВИАСТ" | г. Уральск, ул. Ш. Айталиева, здание 4 | (7112) 93-97-27, 93-97-37 |
| 33 | Белгородская обл. | ИП Щербаков Е.Д. | г. Белгород, ул. Привольная,д.1, кв.11 | 9606322376 |
| 34 | Республика Татарстан | ООО "ИНТЕР" | РТ,Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная,15/6 | (84371)47-667 |
| 35 | Курганская обл. | ИП Мусиенко Ю.Ю. | г. Курган, ул. М. Горького, д. 150, кв. 1 | (3522)60-39-10 |
| 36 | Пензенская обл., Саратовская обл. | ООО "СпецРегионСервисМонтаж" | г. Пенза, ул. Ставского,10, г. Саратов, ул. Чернышевского,153, оф.406 | 8(8452)33-81-31, 8(8412)98-89-90 |

# Footnotes

Для моделей котлов: КОВ-31,5СТ1пс, КОВ-31,5СТПВ1пс,  КОВ-40СТ1пс, КОВ-40СТПВ1пс с блоком        Sit 820 NOVA mV.

Для моделей котлов: КОВ-10…16СТ1пс, КОВ-10…16СТПВ1пс с блоком 630 EUROSIT и                           КОВ-20…25СТ1пс, КОВ-20…25СТПВ1пс с блоком 710 MINISIT.

В котлах КОВ-10…16СТ1пс «Сигнал», КОВ-10…16СТПВ1пс «Сигнал» -  630 EuroSIT;

КОВ-20…25СТ1пс «Сигнал», КОВ-20…25СТПВ1пс «Сигнал» - 710 MiniSIT;

КОВ-31,5…40СТ1пс «Сигнал», КОВ-31,5…40СТПВ1пс «Сигнал» - Sit 820 NOVA mV;

В котлах  КОВ-10…25СТ(ПВ)1пс «Сигнал» присутствует только термопара.

5 В котлах  КОВ-10…25СТ(ПВ)1пс «Сигнал»-1/2”, КОВ-31,5…40СТ(ПВ)1пс «Сигнал»-3/4”.